## Slide 1: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” dla Subregionów Olkuski oraz Wielicki.

## Slide 2: Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie Państwu zestaw produktów z których składać się będzie kompletna instalacja, przedstawienie zasad montażu oraz działania instalacji a także zasad prawidłowego użytkowania instalacji.

## Slide 3
OEM Energy Podgrzewacz CWU PDT 200/300/400/500 PN CE z anodą tytanową VER 2
COMPIT SOLARCOMP 971SD – Sterownik
Moduł kolektora słonecznego
Ensol ES2V2,65S AL-CU
Naczynie wzbiorcze-przeponowe (solarne) Ottone SL
Naczynie wzbiorcze-przeponowe (c.w.u) Ottone HW
Grupa pompowa- GRUNDFOS SOLAR UPM3 15-75

## Slide 4: Parametry elementów instalacji solarnej

## Slide 5: Ensol ES2V2,65S AL-CU
ENSOL ES2V/2,65S AL-CU i ES2V/2,65B AL-CU – kolektor płaski do pionowego montażu z absorberem meandrycznym.
Kolektor słoneczny ENSOL ES2V/2,65S AL-CU i ES2V/2,65B AL-CU przeznaczony jest do zamiany energii promieniowania słonecznego na użyteczną energię cieplną stosowaną do podgrzania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania wody basenowej lub do wspomagania źródła ciepła w instalacji grzewczej.
Kolektor płaski | Jednostka | Wartość
Szerokość | mm | 1120
Wysokość | mm | 2356
Głębokość | mm | 85
Masa | kg | 49
Powierzchnia | m2 | 2,65
Zestawy |  | 
Kolektor płaski | Jednostka | Wartość
A | 2 kolektory | Zasobnik 300 l
B | 3 kolektory | Zasobnik 400 l
C | 4 kolektory | Zasobnik 500 l

## Slide 6: OEM Energy Podgrzewacz CWU PDT 300/400/500 PN CE z anodą tytanową VER 2
Charakterystyka:
2 wężownice o dużej powierzchni grzewczej
emaliowany zbiornik wewnętrzny
sztywna izolacja poliuretanowa
dwie osłony czujnika umożliwiające zastosowanie czujników zanurzeniowych i przylgowych
srebrny, zdejmowany płaszcz PVC
króciec 6/4” GW dla grzałki elektrycznej
otwór rewizyjny
anoda tytanowa
regulacja posadowienia
termometr analogowy, bimetaliczny, tarczowy
Zasobnik solarny (parametry) |  |  | 
Pojemność [dm3] | 300 l | 400 l | 500 l
Średnica [mm] | 670 | 700 | 755
Wysokość [mm] | 1450 | 1660 | 1950

## Slide 7: GRUNDFOS SOLAR UPM3 15-75
Opis urządzenia:
Solarna grupa pompowa odpowiada za stały obieg płynu solarnego (glikol) w instalacji, a zatem za prawidłowy przekaz energii słońca zgromadzonej w kolektorach do zasobnika wody.

## Slide 8: Ottone SL . Naczynie wzbiorcze-przeponowe (solarne)
Do instalacji solarnych typ SL
Parametry:
Zakres temperatur pracy: -10st.C +140st.C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Rodzaj membrany: EPDM
Kołnierz ze stali nierdzewnej
Pojemność naczynia 18/25/35 l

## Slide 9: Ottone HW . Naczynie wzbiorcze-przeponowe (c.w.u.)
Do instalacji c.w.u. typ HW
Parametry:
Zakres temperatur pracy: -10st.C +100st.C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Rodzaj membrany: EPDM
Kołnierz ze stali nierdzewnej
Pojemności naczynia 25/35 l

## Slide 10: Montaż

## Slide 11: Montaż instalacji solarnej
Optymalne warunki zabudowy kolektorów słonecznych
KĄT ok. 300–450

## Slide 12
DACH PŁASKI
(00-90)
DACH SKOŚNY
(100-300)
DACH SKOŚNY
(>300)

## Slide 13
BALKON, TARAS
ELEWACJA BUDYNKU

## Slide 14
Prowadzenie rurociągów solarnych
Rurociągi solarne prowadzić można:
wolnym (nieużytkowanym w żadnym pomieszczeniu) kanałem wentylacyjnym, opinia kominiarska;
po elewacji;
wewnątrz budynku zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem;
w gruncie (tylko w przypadku montażu na gruncie).
Rurociągi solarne powinny być prowadzone najkorzystniejszą i możliwie jak najkrótszą drogą.

## Slide 15: Wskazanie robót do wykonania przez właściciela budynku
w przypadku montażu kolektorów słonecznych na gruncie przygotować podłoże. Zapewnić dostęp do obiektu oraz niezbędną do montażu powierzchnię, na którym będą wykonywane prace budowlane
zagwarantować temperaturę powyżej 5 ºC w miejscu, gdzie znajdował się będzie podgrzewacz solarny
pogłębić miejsce, gdzie znajdował się będzie podgrzewacz solarny jeśli będzie wymagane
zapewnić 4 szt. gniazd elektrycznych z uziemieniem (lub 5 szt. W przypadku montażu grzałki elektrycznej) przewodami o przekroju 3x 2,5 mm2. Instalacja elektryczna gniazda wtykowego powinna być zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym B16A oraz różnicowo-prądowym. Dla sieci TNC użytkownik zobowiązany jest wykonać gniazdo dwuwtykowe 230V z uziemieniem z zabezpieczeniem nadprądowym B16A

## Slide 16: Wskazanie robót do wykonania przez właściciela budynku
przystosowanie drzwi, przegród, bram do możliwości przetransportowania elementów instalacji solarnej do miejsca jej montażu jak również wzdłuż planowanej drogi przewodów solarnych (np. rozebranie podbitki dachu)
w przypadku stwierdzenia słabej wytrzymałości konstrukcji (podłoża) pod kolektorami słonecznymi wzmocnić ją według zaleceń wykonawcy
w przypadku braku niezbędnych mediów w pomieszczeniu gdzie będzie montowana instalacja solarna doprowadzenie do niego instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania
w przypadku braku pompy ładowania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz reduktora ciśnienia Mieszkaniec powinien dostarczyć w/w elementy instalacji oraz na życzenie (prawo opcji) dostarczyć grzałkę elektryczną
w przypadku, gdy kolektory słoneczne są zasłaniane przez elementy krajobrazu (np. drzewo) Beneficjent powinien usunąć przeszkodę we własnym zakresie

## Slide 17: PODŁĄCZENIE GÓRNEJ WĘŻOWNICY
Podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy, w przypadku konieczności zakupu zestawu pompowego do ładowania zasobnika oraz reduktora ciśnienia, koszt ten leży po stronie Właściciela budynku.
Koszty zakupu i montażu grzałki elektrycznej (opcjonalnie) leży po stronie Właściciela budynku.

## Slide 18
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI BENEFICJENTA
Zapewnienie dostępu/doprowadzenie rurociągów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz rury czynnika grzewczego do pomieszczenia w którym zlokalizowany będzie zasobnik.
Rurociągi wody zimnej
Rurociągi ciepłej
wody użytkowej
Rury czynnika grzewczego

## Slide 19: Przycięcie drzew zasłaniających kolektor

## Slide 20: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ